- СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

- КИТАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

- РЕШЕНИЕ

от 04.04.2017 г                                                                         № 21/86

# О внесении изменений и дополнений в

Решение Собрания депутатов Китаевского сельсовета

Медвенского района от 03.03.2014г № 45/228 «Об утверждении Схемы водоснабжения муниципального образования  «Китаевский сельсовет»

Медвенского района Курской области»

В соответствии с Федеральным законом от 206.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Собрание депутатов Китаевского сельсовета РЕШИЛО:

1.Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Решение Собрания депутатов Китаевского сельсовета Медвенского района от 03.03.2014г №45/228 «Об утверждении Схемы водоснабжения муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области.

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов

Китаевского сельсовета Медвенского района                            Л.И.Гуторова

Глава Китаевского сельсовета

Медвенского района                                                                       О.Н.Евглевская

К Решению

Собрания депутатов Китаевского

сельсовета Медвенского

района от 04.04.2017 г № 21-86

СХЕМА

водоснабжения муниципального образования

«Китаевский сельсовет»

Медвенского района Курской области

# 1.Паспорт схемы водоснабжения.

2.Общая характеристика муниципального образования.

3.Характеристика жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Китаевский сельсовет».

3.1.Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района.

3.2.Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района.

3.3.Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района.

4.Характеристика системы водоснабжения муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области.

4.1.Характеристика системы водоснабжения муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области.

4.2.Структура водопотребления.

5.Перспективы развития схемы водоснабжения муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в период 2017-2025годов

5.1.Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества.

5.2.Расходы воды на пожаротушение.

6. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения.

# 1. Паспорт схемы водоснабжения муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2014-2022 годы

| Заказчик схемы | Администрация Китаевского сельсовета Медвенского района Курской области |
| --- | --- |
| Разработчик схемы водоснабжения | Администрация Китаевского сельсовета Медвенского района Курской области |
| Основание для разработки схемы водоснабжения | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водооведении», Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций уоммунального комплекса», Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Сроки реализации | 2017-2025 годы |
| Цель разработки схемы водоснабжения | Удовлетворение спроса на водоснабжение и обеспечение надежного водоснабжения потребителей на территории муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области; Обеспечение надежного водоснабжения наиболее экономическим способом при минимальном негативном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем водоснабжения, внедрение энергосберегающих технологий |
| Задачи схемы водоснабжения | -реконструкция существующих объектов водоснабжения, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования; -модерназация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсов энергосберегающих технологий; -установка приборов учета; -повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения; -Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования |
| Важнейшие целевые показатели схемы водоснабжения | -повышение надежности функционирования систем водоснабжения; -ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов водоснабжения; -повышение качества предоставляемых услуг водоснабжения; -улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования |

2.Общая характеристика муниципального образования

Муниципальное образование «Китаевский сельсовет» находится в Медвенском районе Курской области.

Муниципальное образование «Китаевский сельсовет» включает в себя 25 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Китаевский сельсовет» является 2-я Китаевка.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2017 года составила 1642 человека.

Уровень развития экономики муниципального образования «Китаевский сельсовет» относительно невысокий. Данное муниципальное образование  является дотационным субъектом бюджетных отношений в Медвенском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

3.Характеристика жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Китаевский сельсовет»

3.1.Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района

Жилищный фонд муниципального образования «Китаевский сельсовет» составляют индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2017 года составляет         41,1 тыс.     кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2017 году на 1-го человека составляет   24,9     кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 76 %, сетевым газоснабжением – 93 %.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Китаевский сельсовета находятся – КБО,  3 сельских Дома культуры,  1 сельский клуб, Детский сад.

| №п/п | Наименование объекта | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | КВ.м | 41,1 тыс; обеспеченность жилье на 1-го человека 24,9 кв.м; |
| 2 | Водопроводные сети | км | 37,2 |
|  | Водозаборные сооружения | ед | Водозаборных скважин -15 шт; Водонапорных башен – 18 шт |
| 3 | Газопроводные сети | % | 93 |
| 4 | Электрические сети | км | 27,6 |

3.2.Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями жилищно-комунального комплекса муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района

| №п/п | Наименование | Ед.изм | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты управления образования | ед | 3 |
| 2 | Объекты здравоохранения | ед | 2 |
| 3 | Объекты управления культуры | ед | 4 |

3.3.Перечень и наименование предприятий и организаций  жилищно-комунального комплекса муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района

| №п/п | Наименование | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автономная некоммерческая организация по предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Медвенского района | Водоснабжение |
| 2 | Филиал ОАО «МРСК Центр» ОАО «Курсэнерго» | электроснабжение |
| 3 | ООО «Газпром межрегионгаз Курск» | газоснабжение |

4.Характеристика системы  водоснабжения муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района

4.1.Характеристика водопроводных объектов

Система централизованного водоснабжения имеется в 22-х  населенных пунктах. По состоянию на 01.01.2017 года она включает в себя  15 артезианских скважин, 18 водонапорных башен,   37,2 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Жители  х.Любимовка  воду получают из колодцев.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Китаевский сельсовет»  характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет 90-100%.

На текущий момент более 90% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только  85 % площади жилищного фонда в населенных пунктах муниципального образования подключены к водопроводным сетям. Еще 12,5% населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 3 % населения муниципального образования получают воду из колодцев.

-Скважина №1  – год ввода в эксплуатацию 1982, глубина 80 м, диаметр трубы 50мм.

-Ёмкость башни 25м3 , высота башни 18м, 1982 года ввода в эксплуатацию.

- Ёмкость башни 25м3, высота башни 18м, 1982 года ввода в эксплуатацию.

-Водопроводная сеть 5,5 км. Способ прокладки – подземная. Диаметр труб  Ø63. Материал полиэтилен. 1985 года ввода в эксплуатацию Деревня Масловка- д.Зыбовка.

-емкость башни 25м3,высота 18м, 1982 года ввода в эксплуатацию.

Значительные недостатки:

-Скважина №1 – требуется замена труб скважины.

-Водопроводная сеть – требуется частичный ремонт водопроводной сети.

Незначительные недостатки:

-Скважина №1 – требуется установка водомера на подъем воды.

-Водопроводная сеть – требуется частичный ремонт водопроводной сети.

- Скважина № 2 – год ввода в эксплуатацию 1983 , глубина 80м, диаметр трубы 50мм,емкость башни 25м3, высота башни 18м, 1986года ввода в эксплуатацию.

- Водопроводная сеть 3,8 км, способ прокладки- подземная, диаметр труб110.Материал полиэтилен.1986 года ввода в эксплуатацию. Деревня Губановка – хутор Красное.

Значительные недостатки:

- скважина № 2 – требуется установка охранной зоны.

Незначительные недостатки: требуется частичная покраска водонапорной башни.

Водопроводная сеть – требуется частичный ремонт водопроводной сети, износ водопроводных сетей составляет 100%.

- Скважина № 3 - год ввода в эксплуатацию 1973, глубина 80м, диаметр трубы 50мм

-Ёмкость башни 25м3, высота башни 18м,1990 года ввода в эксплуатацию.

- Водопроводная сеть 3,3 км, способ прокладки – подземная, диаметр трубы 110мм. Материал чугун. 1989 года ввода в эксплуатацию. Село 1-я Китаевка.

Значительные недостатки:

- требуется ремонт водонапорной башни.

Незначительные недостатки:

- Водопроводная сеть – требуется ремонт водопроводной сети, износ составляет 100%.

- Скважина №4 – год ввода в эксплуатацию1985, глубина 85м, диаметр трубы 50мм.

- ёмкость башни 25м3,высота 18м, 2008 года ввода в эксплуатацию.

- водопроводная сеть 2,1 км, способ прокладки - подземная , диаметр трубы 110мм.

Материал чугун. 1981 года ввода в эксплуатацию. Деревня 2-я Китаевка.

Значительные недостатки:

- водонапорная башня – требуется частичная покраска водонапорной башни.

Незначительные недостатки:

- Водопроводная сеть – требуется частичный ремонт водопроводной сети, износ водопроводной сети 100 %.

- Скважина № 5 – год ввода в эксплуатацию1981, глубина 80м, диаметр трубы 50мм.

- Ёмкость башни 25м3,высота 18м, 1981 года ввода в эксплуатацию.

- Водопроводная сеть 4,39 км , способ прокладки – подземная ,диаметр трубы110мм. Материал асбестцемент, полиэтилен .1990 года ввода в эксплуатацию. Хутор Разбегайловка – хутор Егоров- хутор Барыбин – хутор В.Камышевка- хутор Н.Камышевка .

Значительные недостатки :

- Водопроводная сеть – требуется частичный ремонт водопроводной сети, износ водопроводной сети 100%.

Незначительные недостатки :                                                                                                            - водонапорная башня -требуется частичная покраска водонапорной башни.

- Скважина № 6 – год ввода в эксплуатацию 1984, глубина 60м, диаметр трубы 50мм.

- ёмкость башни 25м3, высота 18м, 1984 года ввода в эксплуатацию.

- Водопроводная сеть 2,1км, способ прокладки – подземная, диаметр трубы 110мм. Материал чугун.1990 года ввода в эксплуатацию. Хутор Моздок.

Значительные недостатки:

- Скважина № 6 – требуется замена труб скважины.

Незначительные недостатки:

- Водопроводная сеть- требуется частичный ремонт водопроводной сети, замена водоразборных колонок ( 3 шт).

- Скважина № 7 – год ввода в эксплуатацию1972, глубина 65м, диаметр трубы 76мм.

- Ёмкость башни 25м3,высота 18м, 1972 года ввода в эксплуатацию.

- Водопроводная сеть- 3,0км, способ прокладки – подземная, диаметр трубы 110мм. Материал асбестцемент, 1975 года ввода в эксплуатацию. с.Любицкое

Значительные недостатки:

- Водонапорная башня – требуется покраска водонапорной башни,

Незначительные недостатки:

- Водопроводная сеть – требуется частичный ремонт водопроводной сети, износ водопроводной сети составляет 100 %.

- Скважина № 8 – год ввода в эксплуатацию1975, глубина 38м, диаметр трубы 50мм.

- Ёмкость башни 25м3, высота 18м, 1975 года ввода в эксплуатацию.

- Ёмкость башни 25м3, высота 18м, 1975 года ввода в эксплуатацию.

- Водопроводная сеть 3,1 км, способ прокладки – подземная , диаметр трубы 110мм. Материал асбестцемент, чугун, 1975 года ввода в эксплуатацию .Село Любицкое.

Значительные недостатки:

- Водопроводная сеть – требуется частичный ремонт водопроводной сети, износ водопроводной сети 100%.

Незначительные недостатки:

- Водонапорная башня – требуется частичная покраска водонапорной башни.

- Скважина № 9 – год ввода в эксплуатацию1987, глубина 40,диаметр трубы 73 мм.

- Ёмкость башни 25м3, высота 18м, 1987 года ввода в эксплуатацию.

- Водопроводная сеть -1,5км, способ прокладки- подземная, диаметр 110мм. Материал чугун. 1987 года ввода в эксплуатацию. Хутор Полный.

Значительные недостатки:

- Скважина № 9 – требуется замена труб скважины.

- Водонапорная башня – требуется ремонт водонапорной башни.

Незначительные недостатки:

- Водопроводная сеть – требуется частичный ремонт водопроводной сети, износ водопроводной сети 100 %.

- Скважина № 10 –год ввода  в эксплуатацию1984, глубина 60м, диаметр трубы 50мм.

- Ёмкость башни 25м3, высота 18м,1984 года ввода в эксплуатацию.

- Водопроводная сеть1,2 км, способ прокладки – подземная, диаметр 110мм.           Материал чугун. Деревня Лубянка.

Значительные недостатки;

- Скважина № 10 – замена труб скважины.

Незначительные недостатки:

- Водопроводная сеть – требуется частичный ремонт водопроводной сети, износ водопроводной сети 100%.

- Скважина № 11 – год ввода в эксплуатацию 1984 , глубина 60м, диаметр трубы 50мм.

- Ёмкость башни 25м3, высота 18м, 1984 года ввода в эксплуатацию.

- Водопроводная сеть  1,2 км, способ прокладки- подземная, диаметр 110мм.Материал чугун. Деревня Лубянка.

Незначительные недостатки:

- Водонапорная башня -  требуется покраска водонапорной башни.

- Скважина № 12 – год ввода в эксплуатацию 1991, глубина 65м, диаметр трубы 50мм.

- Ёмкость башни 25м3, высота 18м, 1991 года ввода в эксплуатацию.

- Водопроводная сеть2,1км,способ прокладки- подземная, диаметр 50мм.Материал металл. Деревня Денисовка.

Значительные недостатки:

- Скважина № 12 – требуется замена труб скважины.

- Водонапорная башня – требуется установка охранной зоны.

Незначительные недостатки:

- Водопроводная сеть – требуется частичный ремонт водопроводной сети, износ водопроводной сети 100%.

- Скважина № 13 – год ввода в эксплуатацию 1991, глубина 65м, диаметр 50мм.

- Ёмкость башни 25м3, высота 18м, 1991 года ввода в эксплуатацию.

- Водопроводная сеть 2,3 км, способ прокладки- подземная, диаметр110мм. Материал      асбестцемент.1991 года ввода в эксплуатацию.Деревня Денисовка.

Значительные недостатки:

- -Скважина № 13 требуется замена труб скважины.

- - Водонапорная башня – требуется установка охранной зоны.

Незначительные недостатки:

- Водопроводная сеть – требуется частичный ремонт водопроводной сети, износ водопроводной сети 100%.

-   Скважина №14 – год ввода в эксплуатацию 1990, глубина 45м, диаметр труб 50мм.

- Ёмкость башни 25м3,высота 18м, 1990 года ввода в эксплуатацию.

-  Водопроводная сеть 0,5км,способ прокладки – подземная, диаметр труб 110мм. Материал чугун. Село 1-е Никольское.                                                                                                                     Незначительные недостатки :                                                                                                                      -Скважина № 14 – требуется замена задвижки.

- Водопроводная сеть – требуется частичный ремонт водопроводной сети, износ водопроводной сети 100%.

- Скважина № 15 – 1990 года ввода в эксплуатацию, глубина 45м, диаметр труб 50мм.

- Ёмкость башни 25м3, высота 18м, 1990 года ввода в эксплуатацию.

- Водопроводная сеть 0,3 км, способ прокладки- подземная, диаметр 110мм. Материал чугун. Деревня 2- Никольское.

- Незначительные недостатки:

- Водопроводная сеть – требуется частичный ремонт водопроводной сети, износ водопроводной сети 100%.

4.2.Структура водопотребления

| Водопотребление по всем видам потребителей муниципального образования «Китаевский сельсовет» по итогам 2016 года |  |
| --- | --- |
| Наименование потребителя | Тыс.куб.м |
| Население | 34,7 |
| учреждения | 2,0 |
| ИТОГО | 36,7 |

5.Перспективы развития схемы водоснабжения муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в период 2017-2025 годов

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Китаевский сельсовет» генеральным планом предлагается обеспечение населения полностью централизованным водоснабжением.

Водоснабжение муниципального образования организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста жилищного строительства. Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть  для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Запасы, подземных вод в пределах муниципального образования «Китаевский сельсовет» по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории  муниципального образования сохраняется существующая централизованная система водоснабжения.

Для нормальной работы системы водоснабжения муниципального образования «Китаевский сельсовет» планируется:

- реконструкция существующих объектов водоснабжения, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсов энергосберегающих технологий;

5.1.Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества.

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.) на I очередь в объеме 73 л./сутки, на расчетный срок - 78 л./сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 1642 и 11692 человек, соответственно.

Таблица. Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок.

| Наименование потребителей | Данные на 01.01.17 |  | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число жителей | потребление воды в месяц, м3 | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| Население | 1642 | 83,5 | 1642 | 1692 | 73 | 78 | 82,3 | 82,8 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 8,2 | 8,3 |
| Поливка зеленых насаждений | Х | Х | 1642 | 1692 | 50 | 50 | 56,4 | 53,1 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 146,9 | 144,2 |

Таблица. Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчётный срок | I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 144,2 | 146,9 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 173 | 176,2 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 7,2 | 7,3 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,31 | 2,31 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 16,6 | 16,9 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 3,64 | 3,58 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 460 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

5.2.Расходы воды на пожаротушение.

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход  воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 5 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на I очередь расчетный срок строительства составит:

1×5×3×36001000=54м3

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

-замена/перекладка ветхих водопроводных сетей с износом 90-95% с заменой трубопроводов на полиэтиленовые (д.Масловка, д.2-я Китаевка, с.Любицкое);

-прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

-обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкостью для целей противопожарной безопасности 75 м3: д. х.Моздок, с.Любицкое, д.Денисовка. Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

6. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения:

1. Повышение надежности функционирования систем водоснабжения муниципального образования «Китаевский сельсовет»

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения; ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Китаевский сельсовет».

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

План-график

реализации мероприятий схемы водоснабжения муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области.

на период 2017-2025гг.

| Наименование мероприятия |  | Ед. изм. | Затраты по реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| замена/перекладка ветхих водопроводных сетей с износом 80-95% с заменой трубопроводов на полиэтиленовые (д.Масловка, д.Губановка, с.Любицкое); | км. |  |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкостью для целей противопожарной безопасности 75 м3: х.Моздок, д.Денисовка.с.Любицкое. | шт. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |